무정전전원장치

제작 사양서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PPU-3000

대농산업전기주식회사
본사 및 공장	경기도 광주시 초월읍 경충대로 1340-23
TEL :	( 031 ) 768 - 5323(代)
FAX :	( 031 ) 766 - 6557
서울 사무소 :	서울특별시 강동구 동남로 75길 29
	( 세종프라자 407호 )
TEL :	( 02 ) 481 - 4961(代)
FAX :	( 02 ) 481 - 4963

UPS                                                제작 사양서 v1.0

-  목        차  -

1	적용범위 -------------------------------------------------	2
2	적용규격 -------------------------------------------------	2
3	환경조건 -------------------------------------------------	2
4	동작개요 -------------------------------------------------	2
5	구성 및 기능 ---------------------------------------------	3
6	재료 -----------------------------------------------------	5
7	구조 -----------------------------------------------------	5
8	검사 및 시험 ---------------------------------------------	5
9	표시 및 포장 ---------------------------------------------	6
10	제출서류 -------------------------------------------------	6
11	품질보증 및 하자보증 ---------------------------------	6
12	공급내역 ------------------------------------------	6
13	성능 및 특성 (TECHNICAL DATA) -----------------------	7

-  -

1.  적용 범위

본 규격은 상용 전원 또는 예비 전원의 전압 변동 및 주파수 변동과 불시에 발생하는 정전 등에 대비하여 항상 부하에 안정된 전원을 공급하기 위한 무정전전원공급장치 (Uninterruptible Power System) 제작사양서로서 부하설비의 신뢰성을 유지시키며 계속 안정된 교류전원을 공급하는 무정전 정전압, 정주파수 전원장치(Uninterruptible Power Supply)의 제작 및 납품에 대하여 적용한다.

2.  적용 규격

- K. S. : KOREAN INDUSTRIAL STANDARDS

- MAKER STANDARD

3.  환경 조건

3.1.  주위 온도  :

1) 운전시 : 0℃ ~ +40℃(최적온도 20℃ ±5℃)

2) 저장시 : -20℃ ~ +60℃

3.2.  습     도   : 90% 이하 (이슬 맺힘 현상이 없을 것)

3.3.  표     고   : 해발 1,000m 이하

3.4.  설치 장소  : 옥내(분진, 또는 유독성 가스가 없는 곳)

4.  동작 개요

4.1.  정상 운전

교류입력전원을 수전하는 순변환부는 교류를 직류로 변환시켜 역변환부를 통해 부하에 정 전압 정주파수의 전력을 공금하며, 정 전류, 정 전압으로 축전지를 충전할 수 있어야 한다.

4.2.  정전 운전

교류입력전원이 차단되면 평상시 충전장치에 의해 충전되었던 축전지에서 무순단으로 역변환부에 전력을 공급하므로 부하는 무정전 상태로 주어진 방전시간 동안 계속 운전된다.

4.3.  정전 회복 운전

발전기전원 또는 상용전원이 다시 공급되면 순변환/충전부는 자동으로 기동되어 역 변환부에 전력을 공급하는 동시에 방전된 축전지를 자동으로 충전시킨다

4.4.  동기 절환

역변환부의 출력주파수 및 전압과 BYPASS전원을 자동 동기 시키는 방식으로써 역변환부와 BYPASS전원간에는 인터록크 되고 전기적으로는 완전 독립되어 있으며 기기 자체의 유지보수와 역변환부의 고장을 대비하여 부하상태에서 BYPASS전원으로 자동 또는 수동으로 무순단 절환 할 수 있어야 한다.

4.5.  충전

규정된 축전지를 충전할 수 있는 충분한 전류 및 전압 용량을 갖도록 한다.

5.  구성 및 기능

5.1.  전력변환모듈 (STATIC POWER CONVERSION MODULE)

5.1.1.  순변환 및 충전부 (Rectifier / Charger)

본 장치는 입력변압기를 통하여 인입 되는 교류전원을 정류소자에 의해 직류로 변환하고 필터를 경유하여 안정된 양질의 직류전력을 인버터에 공급하는 장치로 구성하며 축전지 용량에 맞는 적정한 정전압, 정전류로 축전지를 자동 충전하는 장치로 구성한다.

5.1.2.  역 변환부 (Inverter)

본 장치는 IGBT, 콘덴서, 방열판, 구동용 PCB 등으로 구성되어 직류를 교류로 변환시키는 기능을 갖는다. 또한, 인버터의 제어는 순시 전압제어 방식 고주파(20KHz) PWM으로 제작되어 부하에 우수한 특성을 갖도록 제작한다.

5.1.3.  동기절체 스위치부(STATIC SWITCH)

본 장치는 인버터 이상시나 과부하시를 대비하여 상용전원 및 인버터측에 절체용 반도체를 각각 설치하여 자동동기 상태로 연동 동작되도록 하는 구조로서 위상차에 의해 발생되는 돌입전류 (CROSS CURRENT)의 방지를 위하여 순수한 반도체 소자 로만 구성된 STATIC 절체 S/W 로 제작하며 UPS나 STATIC S/W 고장시 사용하는 유지 보수용 NFB를 별도로 내장하여 기기의 유지보수가 용이하도록 제작한다.

5.2.  변압기 및 필터

5.2.1.  입력 변압기 (Rectifier transformer)

본 변압기는 순변환 및 충전부의 입력에 연결되며, 입력측으로부터 역류되는 고조파 함유량 및 입력 역률 등을 고려하여 제작한다.

5.2.2.  출력 변압기 (Inverter transformer)

본 변압기는 역변환부 출력에 연결되며, 고조파 함유량을 최소화 하여 제작한다.

5.2.3.  직류 필터부

본 장치는 DC Condenser로 구성된 FILTER로써 정류 리플 및 인버터 스위칭 리플을 최소화 할 수 있도록 설계 제작한다.

5.2.4.  출력 필터부

본 장치는 역변환부에서 발생되는 고조파를 실용상 문제가 되지않는 범위 내로 제거하는 여파기능을 갖는다.

5.3.  제어 회로부 (Control Logic Unit)

본 부분은 논리회로를 구동하기 위하여 보조 전원부, CONTROL UNIT와 상태표시 경보부로 구성한다. 모든 인쇄회로 기판은 1.6mm 이상의 에폭시 기판을 사용하며 운용 및 보수가 편리하도록 한다.

5.4.  LCD 디스플레이 운영반

본 운영반은 운전 상태의 식별이 용이하도록 기기 전면상단에 설치하며 LCD에 의한 문자 표시 기능 및 단선도를 색인하여 LED에 의한 상태표시기능을 갖도록 한다.

5.4.1.  계측기능 (LCD 문자 일괄표시)

- 교류 입력전압 및 전류 계측상태

- 교류 출력전압 및 전류, 주파수 계측상태

- 인버터 출력전압 계측상태

- BYPASS 전압 및 전류 계측상태

- 축전지 충전 전압 및 충전 전류 계측상태

- 부하율 및 내부온도 계측상태

5.4.2.  운전 상태 표시(LED 표시)

- 입력 전원 공급상태

- 정류부 동작상태 및 배터리 충방전 상태(LED-BAR)

- INVERTER 동작상태

- INVERTER 전원 공급 상태

- BYPASS 전원 공급 상태

- 출력 전원 동작 상태

- NORMAL

- ALARM

- FAULT

5.4.3.  경보 표시(LCD 문자표시)

- INVERTER OFF - INV. FAN FAIL - INV. FUSE FAIL - INV. OVER TEMP - INV. UV - BATT'. DISCHARGE - DC UV - AC INPUT UV - BYP. UV	- INV OUTPUT. UV - INV OUTPUT. OV - OVER LOAD

5.4.4.  제어 스위치

UPS 전면 조작 PANEL의 KEY PAD를 이용하여 UPS장비의 ON/OFF 수행이 가능하여야 한다.

- RUN / STOP BUTTON S/W

- ESC BUTTON S/W

- MARK BUTTON S/W

- ENTER BUTTON S/W

- ▲ 버튼 S/W

- ▼ 버튼 S/W

- ◀ 버튼 S/W

- ▶ 버튼 S/W

5.5.  SNMP (원격감시 (옵션)

UPS를 원격감시 할 수 있도록 SNMP를 장착하여Desk Top, Note Book PC 등과 연동하여 UPS 운전상태, 계측값, 경보를 확인 할 수 있게 제작한다.

5.6.  축전지 (Battery Bank)

축전지는 전력변환 모듈과 별도로 분리하여 설치되며 정전시 규정시간 동안 운용할 수 있는 용량을 구비한다.

6.  재료

6.1.  본 장치에 사용되는 전기용품 재료는 품질이 양호하고 절연도가 높은 제품 또는 동등 이상의 제품을 사용한다.

6.2.  외함의 골조는 2.3mm 이상의 철판 또는 "ㄱ" 형강으로 구성되며 보강대는 2.3mm 이상의 철판을 사용하고 판넬 및 Bracket 류는 1.6mm 이상의 철판을 사용한다.

6.3.  입출력 및 축전지 단자는 해당용량에 충분히 견딜 수 있는 용량으로 함체의 전면 하부에 견고히 설치한다.

6.4.  각종 주회로 및 제어회로 배선은 충분한 절연과 용량을 갖는 것으로 사용되어야 하며 접속 부위는 압착단자를 사용 접속한다.

6.5.  순변환부 및 역변환부의 주제어 소자는 충분한 용량의 전력용 반도체를 사용한 정지형으로 한다.

7.  구조

7.1.  본 장치는 실내 거치형(수직 자립형)으로 내부회로 점검 및 보수가 용이하고 방열통풍이 잘 되도록 제작한다.

7.2.  운용상태 및 경보표시 장치는 단일 유니트로 제작하여 전면 상단에 견고히 부착시켜 조작과 판독이 용이하도록 한다.

7.3.  모듈 구조

본 장치의 전력 스위칭 회로는 시스템의 유지보수와 고장복구 시간을 단축시키기 위해 모듈화 한다.

7.4.  인쇄회로 기판

본 장치의 논리 제어부 인쇄회로기판은 1.6mm 이상의 에폭시 기판을 사용하여 제작하며 별도 준비된 다른 기판으로 쉽게 교체할 수 있도록 하며 컴포넌트, 시험단자 및 터미널 등은 어떤 인접모듈이나 어셈블리들을 이동시키지 않고 회로를 점검, 조정하며 유지 보수할 수 있는 위치에 설치한다.

7.5.  각 변환부 모듈에는 냉각용 환풍기를 부착한다.

8.  검사 및 시험

본 장치 제작완료 후 다음의 시험을 필한 후 시험 성적서를 제출하며 시험항목은 다음과 같다.

입력전압 안정도시험

- 출력전압 안정도시험

- 출력파형 의율 측정시험

- 상태표시 및 경보표시 기능시험

- 바이패스 절환 기능시험

- 출력 주파수 안정도시험

- 과도전압 특성 시험

l- 부하시험 및 인버터 효율 측정

- 계측 요소기능 시험

- 절연 시험

- 소음 시험

9.  표시 및 포장

9.1.  표시

본 장치 부품에는 식별이 용이하도록 부품명 또는 부호로 표시하고 장치 전면에는 제작회사 명칭, 제작 연월일, 일련번호 및 제원이 기입된 명판을 부착한다.

9.2.  포장

본 장치는 운반시의 충격이나 진동에 의하여 손상되지 않도록 견고히 포장하고 손상이 우려되는 기기는 별도로 포장한다.

10. 제출 서류

본 장치 납품 시 다음과 같은 서류를 첨부한다.

- 운전용 취급 설명서 --------------------------     2부(대당)

- 시험 성적서 --------------------------------      1부(대당)

11. 품질보증 및 하자보증

11.1. 품질 인증

제품의 품질보증을 위하여 다음과 같은 품질인증을 받은 전문 업체 이어야 한다.

- 품질보증체제인증 (ISO9001)

- 환경경영시스템인증 (ISO14001)

- 산업표준화법에 의거 단체품질인증(우수 EQ마크)

-한국산업규격표시인증(KS)

(단, 한국산업규격표시인증(KS)는 3Ø 50KVA 이상 인증업체 이어야 한다.)

- 고효율에너지기자재 인증

- 품질보증(Q-마크)

- 조달청 우수조달 공도상표 물품 지정( 지정번호 : 20130001-1 )

11.2. 하자 보증

본 장치 납품, 설치 후1 년간하자보증하며하자발생시무상으로보수또는교체한다.

12. 공급 내역

12.1. 전력변환 모듈 (Static Conversion Module)

- 순 변환부 (Rectifier / Charger)

- 역 변환부 (Static Inverter / PWM IGBT)

- SYNC. STATIC S/W

12.2. 축 전 지

13. 성능 및 특성 (TECHNICAL DATA)

구 분				특 성
용 량 (KVA)				10k, 15k, 20kVA
일반적사항	냉 각 방 식			강제 풍냉식
	사 용 정 격			100 % 연속사용
	순변환부		정 류 부	단상 전파 정류 방식
			충 전 부	MOS FET 고속 스위칭 방식
	역변환부		제어 방식	고주파 ( 20KHZ ) 순시제어 PWM 방식
			사용 소자	IGBT ( Insulated Gate Bipolar Transistor )
	ST/SW 절체방식			무순단 동기절체
입력전원	상 수			3 Ø 4 W
	정 격 전 압			380V (option 220, 440, 480V)
	전압 변동범위			정격의 ±10%,
	정격 주파수			60 Hz ± 5%
출력전원	상 수			3 Ø 4 W
	정 격 전 압			380V (option 220, 440, 480V)
	전압 안정도			± 2 % 이내
	정격 주파수			60 Hz ± 0.5 % (Inv. Free Running시)
	과도 전압변동			± 8 % 이내	◦ 정전 및 입력전압 변동시 ◦ 0 ~ 50% 부하변동시
	과도 응답속도			50 mS 이내 ( ± 2 % 이내로 복귀시 )
	출력전압 조정			± 5 %
	파 형 왜 율			THD 3 % 이하 ( LINEAR 부하 100 % 시 )
	과부하 내량			120 % 10분간
	역 율			0.8 Lag
소 음 (FAN소음 포함)				65 dB
				(전방 1.5m, 높이 1.5m에서 측정시)이하
종 합 효 율				카달로그 참조
				(정격 입출력에서 정격부하시) 이상
동기절체		동기 절체 시간		4 ms 이내

구 분		특 성
축전지	축전지 종류	(고객 선택 사항)
	축전지 용량	( ) AH
	축전지 수량	10, 16, 20 (기타 수량은 문의)
	정전보상시간
	단 자 전 압
	충 전 전 압
	최 저 전 압
절연 특성	절 연 내 압	AC 1500V 60Hz로 1분간 인가	제어회로, 반도체소자 및 콘덴서류, Noise Filter 류는 제외
	절 연 저 항	DC 500V MEGGER로 측정시 5Mohm이상
온도 상승	변압기 및 리액터	140 DEG. 이하
	반 도 체 소 자	80 DEG. 이하
	기 타 콘덴서류	55 DEG. 이하
외함도장 (Munsell No.)		5Y 7/1